## 询价汇总表
安徽省部分高速公路81.85MW配套新能源EPC项目预制舱/一二次设备采购项目报价汇总表（04包）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元) | 含税合价(元)
1 | 预制舱舱体 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 5
2 | 预制舱舱体 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 3
3 | 预制舱舱体 | 11.9*3.3*3（8台高压柜） | 台 | 1
4 | 预制舱舱体 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 8
5 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 6
6 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 9
7 | 10KV开关柜-PT柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 2
8 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 6
9 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 9
10 | 10KV开关柜-并网计量柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 2
11 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 2
12 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 4
13 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 9
14 | 10KV开关柜-光伏出线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 2
15 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 8
16 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 17
17 | 10KV开关柜-光伏进线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 6
18 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 6
19 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 9
20 | 10KV开关柜-站用变柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 2
21 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 50
22 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 30
23 | 环境检测仪 |  | 台 | 17
24 | 远动通信屏 |  | 台 | 17
25 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 17
26 | 直流电源屏 |  | 台 | 17
27 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 17
28 | 监控系统屏 |  | 台 | 17
29 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 17
30 | 一二次系统集成 |  | 项 | 17
31 | 光伏并网柜-10KV光伏进线柜 | KYN28A-12 | 面 | 2
32 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 3
33 | 光伏并网柜-10KV环网柜100*10 | HXGN15-12 | 面 | 1
34 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 4
35 | 合计 |  |  |  |  | 0
预制舱成本价1170万元，其中断路器成本价40万元，扣除断路器成本价后的预制舱采购成本价为1130万元

## 分项汇总表
安徽省部分高速公路81.85MW配套新能源EPC项目预制舱/一二次设备采购项目分项表（04包）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元) | 含税合价（元) | 备注
01 阜南收费站
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 01 阜南收费站1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 01 阜南收费站1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 01 阜南收费站1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 01 阜南收费站1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 01 阜南收费站1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 2 |  |  | 01 阜南收费站
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 01 阜南收费站
13 | 光伏并网柜-10KV环网柜100*10 | HXGN15-12 | 面 | 1 |  |  | 01 阜南收费站1AH6
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 01 阜南收费站
02 姚李互通
-3 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 02 姚李互通1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 02 姚李互通1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 02 姚李互通1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 02 姚李互通1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 2 |  |  | 02 姚李互通1AH5/6
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 02 姚李互通
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 2 |  |  | 02 姚李互通
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 02 姚李互通
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 02 姚李互通
13 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 02 姚李互通1AH7
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 02 姚李互通
18 弥陀收费站
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 0
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 2 |  |  | 18 弥陀收费站
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站
13 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 18 弥陀收费站1AH6
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 18 弥陀收费站
19 太湖南枢纽
-3 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 2 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH5/6
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 19 太湖南枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 2 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH1
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH2
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH3
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH4
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH5/6
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH1
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH2
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 19 太湖南枢纽1AH3
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 19 太湖南枢纽
20 太湖西收费站
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 2 |  |  | 20 太湖西收费站
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站
13 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 20 太湖西收费站1AH6
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 20 太湖西收费站
21 天华收费站
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 21 天华收费站1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 21 天华收费站1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 21 天华收费站1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 21 天华收费站1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 21 天华收费站1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 2 |  |  | 21 天华收费站
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 21 天华收费站
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 21 天华收费站
13 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 21 天华收费站站1AH6
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 21 天华收费站
26 宣城枢纽
-3 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 3 |  |  | 26 宣城枢纽1AH5/6/7
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 4 |  |  | 26 宣城枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 3 |  |  | 26 宣城枢纽
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 26 宣城枢纽
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 26 宣城枢纽
27 杨柳互通
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 27 杨柳互通1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 27 杨柳互通1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 27 杨柳互通1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 27 杨柳互通1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 27 杨柳互通1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 2 |  |  | 27 杨柳互通
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 27 杨柳互通
13 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 |  |  | 27 杨柳互通站1AH6
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 27 杨柳互通
28 泾县东互通
-3 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 28 泾县东互通1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 28 泾县东互通1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 28 泾县东互通1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 28 泾县东互通1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 2 |  |  | 28 泾县东互通1AH5/6
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 28 泾县东互通
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 28 泾县东互通
13 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 |  |  | 28 泾县东互通1AH6
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 28 泾县东互通
29 泾县枢纽
-3 | 预制舱 | 11.9*3.3*3（8台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 4 |  |  | 29 泾县枢纽1AH5/6/7/8
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 5 |  |  | 29 泾县枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 4 |  |  | 29 泾县枢纽
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
11 | 自动电压控制系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 29 泾县枢纽
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 29 泾县枢纽
30 泾县西互通
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 30 泾县西互通1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 30 泾县西互通1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 30 泾县西互通1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 30 泾县西互通1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 30 泾县西互通1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 2 |  |  | 30 泾县西互通
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 30 泾县西互通
13 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 |  |  | 30 泾县西互通1AH6
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 30 泾县西互通
33 狮桥枢纽
-3 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 2 |  |  | 33 狮桥枢纽1AH5/6
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 33 狮桥枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 2 |  |  | 33 狮桥枢纽
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 33 狮桥枢纽
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 33 狮桥枢纽
35 枞阳收费站
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 35 枞阳收费站
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站
13 | 光伏并网柜-10KV光伏进线柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 35 枞阳收费站1AH5
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 35 枞阳收费站
36 会宫枢纽
-3 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 2 |  |  | 36 会宫枢纽1AH5/6
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 36 会宫枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 2 |  |  | 36 会宫枢纽
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 36 会宫枢纽
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 36 会宫枢纽
38 巨石山收费站
-3 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站1AH5
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 3 |  |  | 38 巨石山收费站
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站
13 | 光伏并网柜-10KV光伏进线柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 38 巨石山收费站1AH5
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 38 巨石山收费站
41 青山枢纽
-3 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 41 青山枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 41 青山枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 41 青山枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 41 青山枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 3 |  |  | 41 青山枢纽1AH5/6/7
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 4 |  |  | 41 青山枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 3 |  |  | 41 青山枢纽
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 41 青山枢纽
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 41 青山枢纽
42 襄安北枢纽
-3 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽
-2 | 10KV开关柜-光伏出线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH1
-1 | 10KV开关柜-并网计量柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH2
0 | 10KV开关柜-PT柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH3
1 | 10KV开关柜-站用变柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH4
2 | 10KV开关柜-光伏进线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 3 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH5/6/7
3 | 线路保护测控装置 | AS-6011/A | 台 | 4 |  |  | 42 襄安北枢纽
4 | 箱变测控装置 | AS-6213 | 台 | 3 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH1
5 | 环境检测仪 |  | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH2
6 | 远动通信屏 |  | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH3
7 | 安全自动控制屏 |  | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH4
8 | 直流电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH5/6/7
9 | 交流及UPS电源屏 |  | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽
10 | 监控系统屏 |  | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH1
11 | 自动电压控制系统屏 | 安徽立卓，常规配置 | 台 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH2
12 | 一二次系统集成 |  | 项 | 1 |  |  | 42 襄安北枢纽1AH3
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 42 襄安北枢纽
| 总合计 |  |  |  |  | 0
1、本次报价所有设备配置方案按图纸为准。
2、本报价不含现场施工与母排测量；不含预留电能表、综保等二次设备；不含自动灭火装置的主机。
3、报价含税含运费。

## 10KV开关柜明细
安徽省部分高速公路81.85MW配套新能源EPC项目预制舱/一二次设备采购项目明细表（04包）
序号 | 设备或主要材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 注明品牌
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 01 阜南收费站1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 250/5 5P30/5P30 30/30VA 150/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 01 阜南收费站1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 01 阜南收费站1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 80
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 01 阜南收费站1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 30
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 01 阜南收费站1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/60*6 | KG | 41
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV环网柜100*10 | HXGN15-12 | 面 | 1 | 01 阜南收费站1AH6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 30/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
2 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 隔离开关 | GN30-12/630-25KA | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
11 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
12 | 柜体 | HXGN15-12 900*1000*2200 | 台 | 1
13 | 辅材 |  | 项 | 1
14 | 包装运输费 |  | 项 | 1
15 | 组立安装费 |  | 项 | 1
17 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 01 阜南收费站
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 02 姚李互通1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 250/5 5P30/5P30 30/30VA 150/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 02 姚李互通1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 02 姚李互通1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 80
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 02 姚李互通1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 75/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 30
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 2 | 02 姚李互通1AH5/6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/60*6 | KG | 41
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 02 姚李互通1AH7
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 接地开关 | JN15-12 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 | 02 姚李互通
1 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 250/5 5P30/5P30 30/30VA 150/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 18 弥陀收费站1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 18 弥陀收费站1AH3
1 | PT手车 | 800宽 1250A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 80
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 18 弥陀收费站1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 1250A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 30
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 小计
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 18 弥陀收费站1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/60*6 | KG | 41
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 18 弥陀收费站1AH6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 接地开关 | JN15-12 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 18 弥陀收费站
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 19 太湖南枢纽1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 250/5 5P30/5P30 30/30VA 150/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 19 太湖南枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 19 太湖南枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 1250A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 80
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 19 太湖南枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 1250A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 塑壳断路器 | CDM6i-160M/3340 100A/分励电压 AC230V（新）+零飞弧罩 | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
6 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 30
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 2 | 19 太湖南枢纽1AH5/6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/60*6 | KG | 41
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 | 19 太湖南枢纽
1 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 20 太湖西收费站1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 250/5 5P30/5P30 30/30VA 150/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 20 太湖西收费站1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 20 太湖西收费站1AH3
1 | PT手车 | 800宽 1250A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 80
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 20 太湖西收费站1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 1250A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 30
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 20 太湖西收费站1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/60*6 | KG | 41
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 20 太湖西收费站1AH6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 接地开关 | JN15-12 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 20 太湖西收费站
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 小计
5 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 21 天华收费站1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 250/5 5P30/5P30 30/30VA 150/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 21 天华收费站1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10 | KG | 80
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 21 天华收费站1AH3
1 | PT手车 | 800宽 1250A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 80
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 21 天华收费站1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 1250A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/40*4 | KG | 30
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜100*10 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 21 天华收费站1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-100*10/60*6 | KG | 41
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV中置柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 21 天华收费站站1AH6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 接地开关 | JN15-12 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 21 天华收费站
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 26 宣城枢纽1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29 |  | 28.836
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 26 宣城枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 26 宣城枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 26 宣城枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16 |  | 16.2336
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 3 | 26 宣城枢纽1AH5/6/7
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 1 | 26 宣城枢纽
1 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 27 杨柳互通1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 27 杨柳互通1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 27 杨柳互通1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 27 杨柳互通1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 27 杨柳互通1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | 27 杨柳互通站1AH6
1 | 真空断路器 | VS1-12/630-31.5KA 固定绝缘筒式 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 30/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 隔离开关 | GN30-12/630-25KA | 只 | 1
10 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
11 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
12 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
13 | 柜体 | HXGN15-12 900*1000*2200 | 台 | 1
14 | 辅材 |  | 项 | 1
15 | 包装运输费 |  | 项 | 1
16 | 组立安装费 |  | 项 | 1
17 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 27 杨柳互通
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 28 泾县东互通1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 28 泾县东互通1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 28 泾县东互通1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 28 泾县东互通1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 2 | 28 泾县东互通1AH5/6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | 28 泾县东互通1AH6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 30/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
2 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 隔离开关 | GN30-12/630-25KA | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
11 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
12 | 柜体 | HXGN15-12 900*1000*2200 | 台 | 1
13 | 辅材 |  | 项 | 1
14 | 包装运输费 |  | 项 | 1
15 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 | 28 泾县东互通
1 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
5 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 29 泾县枢纽1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29 |  | 28.836
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 29 泾县枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 29 泾县枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 29 泾县枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 4 | 29 泾县枢纽1AH5/6/7/8
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 11.9*3.3*3（8台高压柜） | 台 | 1 | 29 泾县枢纽
1 | 预制舱 | 11.9*3.3*3（8台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 30 泾县西互通1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30/5P30 30/30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 30 泾县西互通1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 30 泾县西互通1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 30 泾县西互通1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 30 泾县西互通1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 75/5 5P30 30VA 50/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV环网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | 30 泾县西互通1AH6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 30/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
2 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 隔离开关 | GN30-12/630-25KA | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
11 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
12 | 柜体 | HXGN15-12 900*1000*2200 | 台 | 1
13 | 辅材 |  | 项 | 1
14 | 包装运输费 |  | 项 | 1
15 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 30 泾县西互通
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 33 狮桥枢纽1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 33 狮桥枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 33 狮桥枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 33 狮桥枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 2 | 33 狮桥枢纽1AH5/6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 | 33 狮桥枢纽
1 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 35 枞阳收费站1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 35 枞阳收费站1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 35 枞阳收费站1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 35 枞阳收费站1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16 |  | 16.2336
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 35 枞阳收费站1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV光伏进线柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 35 枞阳收费站1AH5
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 35 枞阳收费站
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 36 会宫枢纽1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29 |  | 28.836
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 36 会宫枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 36 会宫枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 36 会宫枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
3 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
4 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
5 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 2 | 36 会宫枢纽1AH5/6
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
2 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
3 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
6 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
7 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 台 | 1 | 36 会宫枢纽
1 | 预制舱 | 10.3*3.3*3（6台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 38 巨石山收费站1AH1
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29 |  | 28.836
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 38 巨石山收费站1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
14 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 38 巨石山收费站1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 38 巨石山收费站1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
6 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6/40*4 | KG | 16
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜60*6 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 38 巨石山收费站1AH5
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 光伏并网柜-10KV光伏进线柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 38 巨石山收费站1AH5
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-60*6 | KG | 29
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 台 | 1 | 38 巨石山收费站
1 | 预制舱 | 9.5*3.3*3（5台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 小计
5 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 41 青山枢纽1AH1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8 | KG | 51
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 41 青山枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-80*8 | KG | 51
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 41 青山枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8 | KG | 51
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 41 青山枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
6 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8/40*4 | KG | 22
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 3 | 41 青山枢纽1AH5/6/7
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8/60*6 | KG | 33
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 1 | 41 青山枢纽
1 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
5 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏出线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 42 襄安北枢纽1AH1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 400/5 5P30/5P30 30/30VA 300/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8 | KG | 51
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-并网计量柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 42 襄安北枢纽1AH2
1 | 计量手车 | 800宽 | 台 | 1
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.2S/0.2S 20/20VA | 只 | 2
3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1 0.2/0.2 20/20VA | 只 | 2
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 计量表计 |  | 只 | 1
6 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
7 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
8 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
9 | 铜排 | TMY-80*8 | KG | 51
10 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 包装运输费 |  | 项 | 1
13 | 组立安装费 |  | 项 | 1
15 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-PT柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 42 襄安北枢纽1AH3
1 | PT手车 | 800宽 630A | 台 | 1
2 | 电压互感器 | JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P 20/30/100VA | 只 | 3
3 | 微机消谐装置 | CBXX-III | 只 | 1
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 三相电压表 | CB-3AV3 | 只 | 1
6 | 一次消谐器 | LXQ-10 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNP-12/1 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8 | KG | 51
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-站用变柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 1 | 42 襄安北枢纽1AH4
1 | 熔断器手车 | 800宽 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 0.5 | 只 | 3
4 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
5 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
6 | 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV 铜芯 | 只 | 1
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
8 | 高压熔断器 | XRNT-12/6.3 | 只 | 3
9 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8/40*4 | KG | 22
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 10KV开关柜-光伏进线柜80*8 | KYN28A-12 | 面 | 3 | 42 襄安北枢纽1AH5/6/7
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 5P30 30VA 100/5 0.5/0.2S 20/20VA | 只 | 3
3 | 零序电流互感器 | LZK-Φ120,50/5,10P10,2.5VA | 只 | 1
4 | 微机保护装置 |  | 只 | 1
5 | 智能操控装置 | KCN-8200 | 只 | 1
6 | 自动灭火装置 | 3立方 | 只 | 1
7 | 多功能表 | CB-3D3 | 只 | 1
8 | 电能表 | 0.5 | 只 | 1
9 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1
10 | 铜排 | TMY-80*8/60*6 | KG | 33
11 | 柜体 | KYN28-12 800*1500*2300 | 台 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
13 | 包装运输费 |  | 项 | 1
14 | 组立安装费 |  | 项 | 1
16 | 企业管理及税金
柜型 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 台 | 1 | 42 襄安北枢纽
1 | 预制舱 | 11.1*3.3*3（7台高压柜） | 只 | 1
2 | 包装运输费 |  | 项 | 1
3 | 组立安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理及税金